1. T E C H N I C K Á    S P R Á V A

- ZÁKLADNÉ ÚDAJE:

# Stavba: 	      CHP Vyšné Nemecké

# OD – Rozšírenie pracoviska – aktualizácia PD

Časť:		     SO – 13a Rozšírenie kamerového systému

Stupeň PD:          Projekt pre stavebné povolenie

Autor projektu:        Ing. František Solár

Hl. inžinier:                Ing. Ján Jakubov

Spracovateľ časti:     Ing. Peter Cehlár

Bauerova 42, 04023, Košice

Profesný projektant :  Ing. Peter Cehlár

Č. oprávnenia SKSI:     6428*I4

1.1 Predmet a rozsah projektu :

Predmetom tejto časti projektovej dokumentácie je rozšírenie existujúceho kamerového systému.

1.2 Podklady:

Podklady pre vypracovanie projektu boli:

- Technické podmienky výrobcu zariadenia

- Pôdorysy objektu

1.3 Predpisy normy :

Pri vypracovaní dokumentácie boli použité normy a predpisy platné v čase vyhotovenia projektu:

STN 33 2000-4-41: Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred   zásahom elektrickým prúdom

STN 33 2000-1: Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, stanovenie všeobecných charakteristík, definície

STN 33 2000-5-51: Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá

STN 33 2000-5-54: Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče

STN EN 60445: Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičov

STN 33 2130: Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody.

STN 33 0110: Napäťové pásma pre elektrické inštalácie budov

STN EN 60529: Stupne ochrany krytom (krytie - IP kód)

STN EN 50110-1: Prevádzka elektrických inštalácií

STN 33 1500: Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení

STN 33 2000-6: Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia

STN 34 7409: Systém označovania káblov a vodičov

Vyhláška č. 508/2009 Z.z ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

1.4 Upozornenie projektanta:

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo

výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. Zároveň uvedie presné parametre, vlastnosti atď., aby mohol verejný obstarávateľ posúdiť, či ponúkané riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené výrobky určené a či sú v rovnakej alebo vyššej kvalite ako tie, ktoré boli uvedené v týchto súťažných podkladoch.

2. TECHNICKÉ ÚDAJE :

2.1 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom:

V zmysle STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie nízkeho napätia, časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom“ je navrhnutá základná ochrana:

- podľa prílohy A, kapitola A.1: Základná izolácia živých častí

- podľa prílohy A, kapitola A.2: Zábrany a kryty

- ochranné opatrenie: dvojitá alebo zosilnená izolácia podľa článku 412.

- ochranné opatrenie: malé napätie SELV a PELV podľa článku 414.

V zmysle STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie nízkeho napätia, časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom“ je navrhnutá ochrana pri poruche:

- samočinným odpojením pri poruche podľa článku 411.3.2

- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie podľa článku 411.3.1

- ochranné opatrenie: dvojitá alebo zosilnená izolácia podľa článku 412.

- ochranné opatrenie: malé napätie SELV a PELV podľa článku 414.

2.2 Začlenenie elektrických zariadení podľa miery ohrozenia:

V zmysle vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z. z., Príloha č.1, III. Časť sú podľa miery ohrozenia zaradené technické zariadenia elektrické nasledovne:

Technické zariadenia elektrické skupiny „C“

2.3 Prostredie:

Vonkajšie vplyvy  podľa STN 33 2000-5-51 v priestoroch, v ktorých sú navrhované bezpečnostné systémy boli stanovené odbornou komisiou a sú uvedené v „ Protokole o určení vonkajších vplyvov. Protokol je v dokladovej časti stavby.

3. TECHNICKÉ RIEŠENIE:

3.1 Všeobecný popis riešenia:

Tento projekt rieši doplnenie jestvujúceho kamerového systému. Súčasťou doplnenia je aj upgrade SW na aktuálnu verziu.

Jestvujúci systém PTV  a systém IP monitorov ktoré sú umiestnené nad pracoviskami HR PZ v hlavnej budove využívajú na prenos dát jednotné riešenie priemyselných dátových prepínačov od výrobcu Commnet, ktoré sú centrálne spravované manažovacím SW eConsole. Je potrebné pri výstavbe dodržať kompatibilitu použitých dátových prepínačov uvedeným SW eConsole a kompatibilitu SFP modulov pre pripojenie podružných dátových prepínačov do hlavného dátového rozvádzača.

Navrhované kamery v tejto PD sú plne kompatibilné s jestvujúcim riešením. V prípade zámeny kamier je potrebné dodržať, aby všetky použité kamery boli kompatibilné s jestvujúcim riešením Avigilon a to minimálne v nasledujúcich parametroch:

-         Kompatibilita v obraze, v prenose alarmových stavov a v riadení PTZ ( Minimálne cez Onvif profile S a G ).

-	HDSM Smart Codec

-	Podpora dual streaming

-         Podpora nastavenia alarmov a pravidiel pre vzniknuté udalosti s následným upozornením na obrazovke ACC klienta

-         Kompatibilita so spracovaním alarmov z videoanalýzy v kamerách a kompatibilitou metadát produkovaných touto analýzou obrazu. Ak bude kamera vykonávať viac úloh súčasne, každá úloha spustí samostatný alarm na obrazovke ACC klienta.

-	Video analýza vyhľadávania podľa vzhľadu appearance search

Požadované parametre a vlastnosti pri zmene navrhovaných produktov je potrebné pred inštaláciou zariadení protokolárne preveriť na jestvujúcom systéme za účasti poverenej osoby investora / užívateľa.

3.2 Objekty SO-03, SO-18, SO-02 a nové jazdné pruhy:

V objektoch SO-03 je na základe požiadavky investora navrhnutá len kabeláž pre kamerový systém ukončená keystonom RJ45.

V objekte SO-02 a SO-18 budú inštalované panoramatické 8 Mpx kamery ktoré budú snímať odbavenie osoby ( vzdialenosť do 1.5 m) s rozlíšením umožňujúcim identifikáciu osoby a deja podľa EN 62676-4 250 px/m. Výkon pracovníka colnej správy ( pult ) bude snímaný panoramatickou 12 Mpx kamerou s IVA. Priebeh výkonu/ kontroly bude snímaný s rozlíšením umožňujúcim identifikáciu osoby a deja podľa EN 62676-4 250 px/m do vzdialenosti min.2,5m od kamery. Exteriérové kamery 6 Mpx snímajúce vstup a výstup z budovy budú zabezpečovať pri automatických dverách rozlíšenie min. 125 px/m.

Vonkajšie priestory budú sledované aj prehľadovou pevnou a PTZ kamerou.

Jestvujúce kamery (pôvodne sledovali parkovisko pre zamestnancov) sa nahradia novými exteriérovými 6 Mpx kamerami a  bude potrebné na základe kamerovej skúšky  ich pootočiť resp. presunúť.

3.3 Uloženie FTP káblov v zemi:

FTP káble vedené v zemi, je potrebné uložiť vo výkope šírky  cca 350 mm a hĺbky cca 1100 mm.  Káble v chráničke sa uložia v hĺbke min  1000 mm do pieskového lôžka o hrúbke min. 80 mm. Následne sa  káble zasypú rovnako hrubou pieskovou vrstvou. Cca 250 mm nad pieskovou vrstvou sa uloží výstražná fólia. Následne sa výkop zasype výkopovým materiálom. Výkop sa nesmie zasypať popolom alebo podobným materiálom.

V zmysle STN 73 6006 musí byť použitá výstražná fólia oranžovej farby. Šírka fólie sa zvolí tak aby presahovala šírku podzemného vedenia, resp. šírku súbežne položeného vedenia najmenej 50 mm na obe strany od vonkajších okrajov podzemného vedenia.

Pri uložení všetkých káblov v zemi je potrebné dodržať minimálne vodorovné a zvislé vzdialenosti od inžinierskych sietí v zmysle STN 73 6005.

Pred začatím výkopových prác je nutné požiadať príslušných prevádzkovateľov podzemných vedení o presné vytýčenie potrubných a káblových vedení vedených v blízkosti výkopu. Výkopové práce realizovať zásadne ručne za prítomnosti stavebného dozoru alebo zástupcov prevádzkovateľov podzemných vedení.

Uloženie káblov je navrhované na pozemku vo vlastníctve investora.

3.4 Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození podľa §4 čl.1 zákona č. 124/2006:

| Faktor pracovného procesu a prostredia | Neodstrániteľné nebezpečenstvo | Neodstrániteľné ohrozenie | Návrh ochranných opatrení |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektrická energia | Elektrické napätie a prúdy nebezpečné pre zdravie, život a majetok | Elektrický skrat, vznik požiaru | Bod 1-8 |
| Elektrická energia | Elektrické napätie a prúdy nebezpečné pre zdravie, život a majetok | Dotyk živej časti v normálnej prevádzke | Bod 1-6, 8 |
| Elektrická energia | Elektrické napätie a prúdy nebezpečné pre zdravie, život a majetok | Dotyk neživej časti poruche | Bod 1-5, 7, 8 |

Návrh ochranných opatrení:

- Poučenie obsluhy podľa § 23 vyhlášky č. 205/2010 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.

- Používanie osobných ochranných a pracovných pomôcok podľa príslušných predpisov a podľa zoznamu vypracovaného prevádzkovateľom.

- Dodržiavanie zákazu vstupu nepovolaným osobám.

- Práce na elektrických zariadeniach môžu vykonávať len zamestnanci (fyzické osoby) s predpísanou kvalifikáciou podľa vyhlášky č. 205/2010 Zb.

- Práce s otvoreným ohňom vykonávať len výnimočne na základe povolenia prevádzkovateľa.

- Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom - základná ochrana v normálnej prevádzke

- Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom - ochrana pri poruche

- Revízie a prehliadky elektrických inštalácií vykonávané osobami s predpísanou elektrotechnickou kvalifikáciou.

Pri správnej montáži elektrickej inštalácie, pri uplatnení a dodržiavaní právnych predpisov, slovenských technických noriem, pokynov na obsluhu a údržbu a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nevzniknú od elektrickej energie neodstrániteľné nebezpečenstvá a neodstrániteľné ohrozenia v zmysle uvedeného zákona.

4. VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ODPADY:

Stavba,  nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Pri jej realizácií nedôjde k nepriaznivým vplyvom na okolité prostredie.

Výstavba zámeru je spojená so vznikom odpadov. Pri výstavbe navrhovaného zámeru je predpoklad vzniku odpadov kategórií O – ostatných. V priebehu výstavby na objekte vzniknú predovšetkým odpady, ktoré patria do skupiny 17 – stavebné odpady a odpady z demolácií. Počas prevádzky daného objektu odpady nebudú vznikať.

Podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov je predpoklad

vzniku nasledujúcich druhov odpadov uvedených v nasledujúcej tabuľke:

| Katalógové číslo | Názov druhu odpadu | Kategória | Merná jednotka | Množstvo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 06 04 | Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 | O | t | 0,010 |
| 17 04 11 | Káble iné ako uvedené v 17 04 10 | O | t | 0,005 |

Nazhromaždené odpady sa odvezú na riadenú skládku  za účelom zhodnotenia resp. zneškodnenia do zariadenia nato určenom. Výkopová zemina bude podľa možnosti využitá pri stavbe zámeru, resp. na terénne úpravy, spätné zásypy.  Konkrétny spôsob nakladania a množstvá produkovaných odpadov počas výstavby budú zdokumentované pri kolaudačnom konaní na základe vedenej evidencie pôvodcu.

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

Pri montážnych prácach je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy a nariadenia o ochrane zdravia a bezpečnosti pracujúcich osôb v zmysle platných predpisov. Montáž a údržbu elektrických zariadení môže vykonávať len oprávnený subjekt, ktorý vlastní oprávnenie  v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. V zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z.z., vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 a STN 33 1500 je povinnosťou

vykonávať na elektrických zariadeniach pravidelné kontroly za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Po montáži pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky musí byť vykonaná prvá odborná prehliadka a odborná skúška (východisková revízia). Výstupom východiskovej revízie je písomný doklad – správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške. Elektrické zariadenie sa smie uviesť do prevádzky iba v prípade kladnej východiskovej revízie.

Na prevádzkovaných elektrických zariadeniach sa musí pravidelne vykonávať pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška (periodická revízia) a to v predpísaných lehotách počas celej životnosti elektrického zariadenia. Po vykonaní  revízie vypracuje elektrotechnik špecialista správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške. Lehoty vykonávania periodických revizií sa musia dodržať podľa vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. a STN 33 1500 tieto musí zabezpečiť prevádzkovateľ zariadenia.

Pracovníci dodávateľa musia byť oboznámení s bezpečnostnými  predpismi na stavbe.

Montážne práce je potrebné prevádzať tak, aby počas realizácie stavby nebolo zhoršené životné prostredie.

Všetky odpady, ktoré ostanú po stavbe uskladňovať len na miestach na to určených.

Nároky na údržbu počas prevádzky sú minimálne, obmedzujúce sa na prípadné opravy.

Realizácia predmetnej časti stavby v projektovanom rozsahu, a ani jej následná prevádzka nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie dotknutej lokality.

Košice 12 / 2023                                                                                              Vypracoval: Ing. Peter Cehlár a kolektív