1. T E C H N I C K Á    S P R Á V A

- ZÁKLADNÉ ÚDAJE:

# Stavba: 	      CHP Vyšné Nemecké

# OD – Rozšírenie pracoviska – aktualizácia PD

Časť:		     SO – 14b Bezpečnostné systémy

Stupeň PD:          Projekt pre stavebné povolenie

Autor projektu:        Ing. František Solár

Hl. inžinier:                Ing. Ján Jakubov

Spracovateľ časti:     Ing. Peter Cehlár

Bauerova 42, 04023, Košice

Profesný projektant :  Ing. Peter Cehlár

Č. oprávnenia SKSI:     6428*I4

1.1 Predmet a rozsah projektu :

Predmetom tejto časti projektovej dokumentácie je zariadenie kontroly vstupy pre vybrané priestory investora.

1.2 Podklady:

Podklady pre vypracovanie projektu boli:

- Technické podmienky výrobcu zariadenia

- Pôdorysy objektu

1.3 Predpisy normy :

Pri vypracovaní dokumentácie boli použité normy a predpisy platné v čase vyhotovenia projektu:

STN 33 2000-4-41: Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred   zásahom elektrickým prúdom

STN 33 2000-1: Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, stanovenie všeobecných charakteristík, definície

STN 33 2000-5-51: Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá

STN 33 2000-5-54: Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče

STN EN 60445: Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičov

STN 33 2130: Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody.

STN 33 0110: Napäťové pásma pre elektrické inštalácie budov

STN EN 60529: Stupne ochrany krytom (krytie - IP kód)

STN EN 50110-1: Prevádzka elektrických inštalácií

STN 33 1500: Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení

STN 33 2000-6: Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia

STN 34 7409: Systém označovania káblov a vodičov

Vyhláška č. 508/2009 Z.z ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

1.4 Upozornenie projektanta:

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo

výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. Zároveň uvedie presné parametre, vlastnosti atď., aby mohol verejný obstarávateľ posúdiť, či ponúkané riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené výrobky určené a či sú v rovnakej alebo vyššej kvalite ako tie, ktoré boli uvedené v týchto súťažných podkladoch.

2. TECHNICKÉ ÚDAJE :

2.1 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom:

V zmysle STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie nízkeho napätia, časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom“ je navrhnutá základná ochrana:

- podľa prílohy A, kapitola A.1: Základná izolácia živých častí

- podľa prílohy A, kapitola A.2: Zábrany a kryty

- ochranné opatrenie: dvojitá alebo zosilnená izolácia podľa článku 412.

- ochranné opatrenie: malé napätie SELV a PELV podľa článku 414.

V zmysle STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie nízkeho napätia, časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom“ je navrhnutá ochrana pri poruche:

- samočinným odpojením pri poruche podľa článku 411.3.2

- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie podľa článku 411.3.1

- ochranné opatrenie: dvojitá alebo zosilnená izolácia podľa článku 412.

- ochranné opatrenie: malé napätie SELV a PELV podľa článku 414.

2.2 Začlenenie elektrických zariadení podľa miery ohrozenia:

V zmysle vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z. z., Príloha č.1, III. Časť sú podľa miery ohrozenia zaradené technické zariadenia elektrické nasledovne:

Technické zariadenia elektrické skupiny „C“

2.3 Prostredie:

Vonkajšie vplyvy  podľa STN 33 2000-5-51 v priestoroch, v ktorých sú navrhované bezpečnostné systémy boli stanovené odbornou komisiou a sú uvedené v „ Protokole o určení vonkajších vplyvov. Protokol je v dokladovej časti stavby.

3. TECHNICKÉ RIEŠENIE:

3.1 Všeobecný popis SW riešenia:

Systém BIS / modul SKV rozšíri jestvujúce riešenie o správu prístupového systému. BIS poskytuje plne integrované riešenie systému kontroly vstupu obsahujúce modul riadenia kontroly vstupu, pripojené dverné riadiace jednotky prístupového systému (RJ), prístupové čítačky a rozširujúce vstupno/výstupné moduly. Modul pre riadenie kontroly vstupu poskytuje širokú škálu funkcií prístupového systému, nástroje pre nastavenie prístupu, časové profily, plány a udalosti prístupových alarmov. Všetky alarmy ako je prekročenie doby otvorenia dverí, zamietnutý prístup, neznáma karta atď.,  sú priamo ovládané centrálou BIS pre riadenie a monitorovanie.

. Po rozšírení RJ zobrazuje stavy pripojených rozširujúcich vstupno/výstupných modulov na svojom displeji. RJ podporuje štandardnú CF flash pamäť pre ukladanie dát a prístupových udalostí držiteľa karty. CF pamäť je formátovaná štandardným FAT súborovým systémom, teda je možné ju čítať pomocou štandardnej čítačky pripojenej do počítača, ak RJ zlyhá. Pamäť RJ umožňuje uloženie viac ako 200 000 držiteľov kariet. RJ so zodpovedajúcim BIS modulom pre riadenie prístupu, poskytuje jednoduchý spôsob konfigurácie vchodov vo vopred definovanej forme dverovej šablóny. Administrátor prístupového systému je schopný nastaviť vchod výberom zo zoznamu dverových modelov. Systémom sú poskytované nasledujúce dverové šablóny:

-             dvere s vchodovou a východovou čítačkou

-             dvere s vchodovou čítačkou a odchodovým tlačidlom EXIT

-             dvere s vchodovou alebo východovou čítačkou

-             parkovisko s rampou a riadenie semaforov

-             výťah s kontrolou poschodia

-             pasca

-             dvere s kombinovanou funkciou zapnutie / vypnutie EZS

-             čas a priechod dverami

-             Kombinovaný vstup osobné vozidlo / nákladné vozidlo s dvojitou čítačkou

Výberom pred definovanej dverovej šablóny systém automaticky priradí, ďalšiu voľnú čítačku/ vstupný/ výstupný kanál v RJ, vybratej funkcii. Konfigurácia prístupu poskytuje tlač zapojenia pre montáž. RJ umožňuje inštalatérovi definovať dobu, impulz a dĺžku impulzu. Definované spojenia fungujú aj vtedy, keď je RJ v režime off-line.

RJ je certifikovaná v súlade s CE.

Zápis držiteľa karty

Modul správy zabezpečuje jednoduchý spôsob zadávania držiteľov kariet do internej databázy. V databáze držiteľov kariet je ku karte možné priradiť informácie:

-             Meno

-             Priezvisko

-             číslo karty

-             oprávnenie na prístup

-             PIN kód

-             doba platnosti

-             členstvo

-             status: napr. zamestnanec, návštevník, strážna služba

-             Adresa

-             Osobné údaje

-             Individuálne pole pre administrátora

Číslo karty je možné zadať manuálne alebo zápisom registračnej čítačky pripojenej k operátorovej alebo administrátorovej pracovnej stanice.

Import/Export držiteľov kariet kmeňových záznamov

Systém BIS zabezpečuje rozhranie pre import a export dát z osobných databáz investora,  dochádzkového systému a jestvujúceho prístupového systému pre použitie inou aplikáciou. Rozhranie  podporuje formát oddelenia čiarkou a s fixnou dĺžkou súboru. Je možné jednoduché prispôsobenie tohto formátu. Je podporovaný import súborov s rôznymi formátmi súčasne. Rozhranie podporuje definovanie importných a exportných pravidiel ako napr. rozdelenie polí krstného mena a priezviska. Rozhranie podporuje definíciu plánov pre automatický export a import.

PIN kód a nátlakový alarm

Systém BIS podporuje zadanie PIN kódu pre každého držiteľa kary s definovanou dĺžkou a dobou platnosti. Systém BIS podporuje funkciu nátlakového kódu, ktorý generuje alarm v centrálnom monitorovacom systéme BIS.

Blokovanie držiteľov kariet a Black list

Systém BIS umožňuje blokovanie ID karty napr. po dobe platnosti, a administrátor má možnosť ID kartu presunúť na čiernu listinu  ( napr. pri krádeži alebo strate karty ) . Ak sa karta z čiernej listiny použije je spustený poplach na centrálnom monitorovacom pracovisku BIS a sú zobrazené všetky definované a alarmové dokumenty a akčné plány.

Povolenie miesta a času

Systém BIS umožňuje kombináciu prístupových oprávnení s časovými modelmi. Priradený časový model definuje , kedy oprávnenie k prístupu je aktívne.

Prístupové profily

Systém BIS podporuje zoskupovanie oprávnení k prístupu  alebo povolení časových prístupov. Poskytuje jednoduchý spôsob priradenia často používaných prístupových profilov pre zamestnancov a návštevníkov.

Oblasti

Systém BIS podporuje definovanie oblastí. Operátor má možnosť vytvoriť oddelené priestory pre osoby a vozidlá (parkoviská). Plochy sú priradené vchodom, umožňujúce sledovanie osôb. Prechod vchodom/ čítačkou patriacou parkovisku zobrazuje umiestnenie auta prechádzajúceho.

Trasa

Systém BIS umožňuje definíciu trás so špeciálnou autorizáciou, ktoré nútia držiteľa karty prezentovať sa pri čítačkách v pevnom poradí. Kontrola trasy sa spustí automaticky pri prezentácii na prvej čítačke a končí po absolvovaní priloženia karty na poslednej čítačke. Akékoľvek porušenie poradia  spustí na  centrálnom monitorovacom pracovisku BIS poplach. Systém umožňuje do definovanej trasy doplniť aj časový limit, ktorého prekročenie alebo zlé poradie rovnako spustí poplach.

Prístup N – osôb

Systém BIS poskytuje možnosť umožniť prístup  len vtedy, keď aspoň dvaja držitelia kariet sa identifikujú na čítačke. Počet držiteľov kariet pre taký druh kontroly prístupu pred vstupom nesmie byť obmedzený systémom.

Prístupové sekvencie

Systém BIS poskytuje kontrolu prístupových sekvencií, čo oprávňuje autorizovaného držiteľa karty vstúpiť do dverí alebo skupiny dverí patriacich do oblasti, iba v prípade, že už prešiel špeciálne dvere.

Správa návštev

Systém BIS umožňuje spravovanie návštevníkov v jednej databáze oddelenej od zamestnancov. Do databázy je umožnené  zadefinovať dodatočné informácie:

a.           identifikačné číslo

b.           Adresu

c.           navštívenú osobu

d.           predpokladaný dátum príchodu a odchodu

e.           Aktuálny dátum príchodu a odchodu

f.            dôvod pre návštevu

g.           oprávnenie prístupu

Video Overenie

Systém BIS umožňuje video overovací prístup tým, že kombinuje SKV s existujúcimi video zariadeniami cez správu videa BIS. Vyhradené čítačky sú konfigurované pre overovací režim pomocou zaškrtávacieho políčka. Namiesto otvárania dverí priamo pri priložení ID karty, vie čítačka generovať udalosť v centrálnom BIS management and monitoring centre. Čítačka je identifikovaná v miestnej mape, a zobrazia sa zodpovedajúce dokumenty alarmu a databázový snímok držiteľa karty spolu s živým obrazom z príslušných dverí. Operátor vie vyhodnotiť, či sú oba obrazy zhodné, a môže rozhodnúť o otvorení dverí alebo odoprení prístupu.

Správa parkoviska

Systém BIS umožňuje správu a riadenie parkovísk. To zahŕňa kontrolu oprávnenia vstupu a kontrolu rámp a dopravných semaforov. Systém poskytuje možnosť obmedziť počet vozidiel na parkovisku riadením semaforov.

Náhodný Screening

Systém BIS má schopnosť vykonať dodatočnú bezpečnostnú kontrolu na mieste odchodu. Čítačky u týchto východov sú ľahko nastaviteľné na režim náhodnej kontroly zaškrtnutím políčka a nastavením frekvencie. Funkcia vie spôsobiť, že náhodne sa dvere neotvoria, a zároveň sa spustí udalosť v centrálnej správe alarmu BIS so všetkými zodpovedajúcimi miestnymi mapami a dokumentmi alarmov. ID karta sa vie zablokovať v celom systéme. Operátor / strážna služba musí skontrolovať držiteľa karty a jeho osobné veci. Následne, operátor otvorí dvere manuálne kliknutím na ikonu dverí vo miestnej mapy a znovu aktivuje ID kartu.

Manipulácia s VIP

Systém BIS umožňuje identifikáciu osôb ako VIP, takže administrátor / operátor vie jednoduchým spôsobom vylúčiť tieto osoby z náhodného screeningu alebo zakázať ich u ich požiadavku na PIN .Taktiež je zabránené neoprávneným subjektom zmeniť prístupové práva VIP.

Dáta dochádzky

Systém BIS podporuje čítačky dochádzkového systému. Udalosti sú uložené v centrálnom protokole o udalostiach. Protokol udalostí  podporuje filtrovanie takýchto udalostí a ich výstup do štandardného formátu textových súborov CSV pre použitie v iných aplikáciách.

Riadenie kontroly prístupu udalostí alarmu

Systém BIS poskytuje širokú škálu štandardných alarmov a udalostí . Sú podporované nasledujúci alarmy / udalosti:

o            neznáma karta

o            neautorizovaná karta

o            karta mimo časový profil

o            Anti-pass back karta

o            prístup timeout, vypršanie času pre prístup

o            prekročenie času dovretia dverí

o            neoprávnené otvorenie dverí

o            blokované dvere

o            narušenie tamper RJ

o            narušenie tamper čítačka

o            Chybný PIN kód

o            nátlakový kód

o            odmietnutý prístup

o            zlá verzia karty

o            blokovaná karta

o            karta na čiernej listine

o            karta mimo trasu

o            Guard tour alarm

o            náhodná osobná prehliadka

Snímky držiteľov kariet

Systém BIS poskytuje štandardné funkcie pre fotografovanie, skenovanie alebo import obrázkov držiteľov kariet do databázy držiteľov kariet. Uložené snímky držiteľov kariet sú automaticky zobrazené v dokumente overenia video verifikáciou.

3.2 Uloženie FTP káblov v zemi:

FTP káble vedené v zemi, je potrebné uložiť vo výkope šírky  cca 350 mm a hĺbky cca 1100 mm.  Káble v chráničke sa uložia v hĺbke min  1000 mm do pieskového lôžka o hrúbke min. 80 mm. Následne sa  káble zasypú rovnako hrubou pieskovou vrstvou. Cca 250 mm nad pieskovou vrstvou sa uloží výstražná fólia. Následne sa výkop zasype výkopovým materiálom. Výkop sa nesmie zasypať popolom alebo podobným materiálom.

V zmysle STN 73 6006 musí byť použitá výstražná fólia oranžovej farby. Šírka fólie sa zvolí tak aby presahovala šírku podzemného vedenia, resp. šírku súbežne položeného vedenia najmenej 50 mm na obe strany od vonkajších okrajov podzemného vedenia.

Pri uložení všetkých káblov v zemi je potrebné dodržať minimálne vodorovné a zvislé vzdialenosti od inžinierskych sietí v zmysle STN 73 6005.

Pred začatím výkopových prác je nutné požiadať príslušných prevádzkovateľov podzemných vedení o presné vytýčenie potrubných a káblových vedení vedených v blízkosti výkopu. Výkopové práce realizovať zásadne ručne za prítomnosti stavebného dozoru alebo zástupcov prevádzkovateľov podzemných vedení.

Uloženie káblov je navrhované na pozemku vo vlastníctve investora.

3.3 Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození podľa §4 čl.1 zákona č. 124/2006:

| Faktor pracovného procesu a prostredia | Neodstrániteľné nebezpečenstvo | Neodstrániteľné ohrozenie | Návrh ochranných opatrení |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektrická energia | Elektrické napätie a prúdy nebezpečné pre zdravie, život a majetok | Elektrický skrat, vznik požiaru | Bod 1-8 |
| Elektrická energia | Elektrické napätie a prúdy nebezpečné pre zdravie, život a majetok | Dotyk živej časti v normálnej prevádzke | Bod 1-6, 8 |
| Elektrická energia | Elektrické napätie a prúdy nebezpečné pre zdravie, život a majetok | Dotyk neživej časti poruche | Bod 1-5, 7, 8 |

Návrh ochranných opatrení:

- Poučenie obsluhy podľa § 23 vyhlášky č. 205/2010 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.

- Používanie osobných ochranných a pracovných pomôcok podľa príslušných predpisov a podľa zoznamu vypracovaného prevádzkovateľom.

- Dodržiavanie zákazu vstupu nepovolaným osobám.

- Práce na elektrických zariadeniach môžu vykonávať len zamestnanci (fyzické osoby) s predpísanou kvalifikáciou podľa vyhlášky č. 205/2010 Zb.

- Práce s otvoreným ohňom vykonávať len výnimočne na základe povolenia prevádzkovateľa.

- Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom - základná ochrana v normálnej prevádzke

- Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom - ochrana pri poruche

- Revízie a prehliadky elektrických inštalácií vykonávané osobami s predpísanou elektrotechnickou kvalifikáciou.

Pri správnej montáži elektrickej inštalácie, pri uplatnení a dodržiavaní právnych predpisov, slovenských technických noriem, pokynov na obsluhu a údržbu a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nevzniknú od elektrickej energie neodstrániteľné nebezpečenstvá a neodstrániteľné ohrozenia v zmysle uvedeného zákona.

4. VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ODPADY:

Stavba,  nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Pri jej realizácií nedôjde k nepriaznivým vplyvom na okolité prostredie.

Výstavba zámeru je spojená so vznikom odpadov. Pri výstavbe navrhovaného zámeru je predpoklad vzniku odpadov kategórií O – ostatných. V priebehu výstavby na objekte vzniknú predovšetkým odpady, ktoré patria do skupiny 17 – stavebné odpady a odpady z demolácií. Počas prevádzky daného objektu odpady nebudú vznikať.

Podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov je predpoklad

vzniku nasledujúcich druhov odpadov uvedených v nasledujúcej tabuľke:

| Katalógové číslo | Názov druhu odpadu | Kategória | Merná jednotka | Množstvo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 06 04 | Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 | O | t | 0,010 |
| 17 04 11 | Káble iné ako uvedené v 17 04 10 | O | t | 0,005 |

Nazhromaždené odpady sa odvezú na riadenú skládku  za účelom zhodnotenia resp. zneškodnenia do zariadenia nato určenom. Výkopová zemina bude podľa možnosti využitá pri stavbe zámeru, resp. na terénne úpravy, spätné zásypy.  Konkrétny spôsob nakladania a množstvá produkovaných odpadov počas výstavby budú zdokumentované pri kolaudačnom konaní na základe vedenej evidencie pôvodcu.

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

Pri montážnych prácach je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy a nariadenia o ochrane zdravia a bezpečnosti pracujúcich osôb v zmysle platných predpisov. Montáž a údržbu elektrických zariadení môže vykonávať len oprávnený subjekt, ktorý vlastní oprávnenie  v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. V zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z.z., vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 a STN 33 1500 je povinnosťou

vykonávať na elektrických zariadeniach pravidelné kontroly za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Po montáži pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky musí byť vykonaná prvá odborná prehliadka a odborná skúška (východisková revízia). Výstupom východiskovej revízie je písomný doklad – správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške. Elektrické zariadenie sa smie uviesť do prevádzky iba v prípade kladnej východiskovej revízie.

Na prevádzkovaných elektrických zariadeniach sa musí pravidelne vykonávať pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška (periodická revízia) a to v predpísaných lehotách počas celej životnosti elektrického zariadenia. Po vykonaní  revízie vypracuje elektrotechnik špecialista správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške. Lehoty vykonávania periodických revizií sa musia dodržať podľa vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. a STN 33 1500 tieto musí zabezpečiť prevádzkovateľ zariadenia.

Pracovníci dodávateľa musia byť oboznámení s bezpečnostnými  predpismi na stavbe.

Montážne práce je potrebné prevádzať tak, aby počas realizácie stavby nebolo zhoršené životné prostredie.

Všetky odpady, ktoré ostanú po stavbe uskladňovať len na miestach na to určených.

Nároky na údržbu počas prevádzky sú minimálne, obmedzujúce sa na prípadné opravy.

Realizácia predmetnej časti stavby v projektovanom rozsahu, a ani jej následná prevádzka nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie dotknutej lokality.

Košice 12 / 2023                                                                                              Vypracoval: Ing. Peter Cehlár a kolektív